## 管网水水质合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2014年2月）
监测部门：供水水质监测中心 | [5 empty] | 填表日期：2014.3.3
指 标 |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
|  | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 色 度 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 臭和味 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 游离氯 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 菌落总数 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 总大肠菌群 | 180 | 180 | 100 | 378 | 378 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 54 | 54 | 100 | 108 | 108 | 100
| 小计 | 1134 | 1134 | 100 | 2376 | 2376 | 100
常规月检29项 |  | 2610 | 2610 | 100 | 5220 | 5220 | 100
综合合格率 |  | 3744 | 3744 | 100 | 7596 | 7596 | 100
单位负责人：王晓芳 |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表：王玮

## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2014年2月）
监测部门：供水水质监测中心 | [18 empty] | 填表日期：2014年3月3日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100 | 28 | 28 | 100
月 |  | 小计 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100 | 56 | 56 | 100
| 总计 |  | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100 | 84 | 84 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100 | 59 | 59 | 100
|  | 小计 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100 | 118 | 118 | 100
计 | 总计 |  | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100 | 177 | 177 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：郭晓月 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 管网水、出厂水水质月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2014年2月)
监测部门：供水水质监测中心 |  |  |  |  | 采样日期：2014.2.10~11 |  | 填表日期：2014.3.3
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/m L | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.35 | 0.5 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.48
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 3.67 | 4.16 | 5.69 | 4.82 | 4.3 | 4.99
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | 0.006 | 0.0066 | 0.0067
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.29 | 0.2
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79 | 7.98 | 7.87 | 8.04 | 8 | 7.88
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.08 | 0.118 | 0.135 | 0.075 | 0.109 | <0.010
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 48.1 | 90.6 | 87.9 | 79.4 | 83.9 | 79.5
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 80.7 | 139.4 | 132.3 | 128 | 134 | 129
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 316 | 534 | 540 | 464 | 558 | 538
29 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 173 | 261.4 | 260.6 | 268.2 | 268.6 | 256.6
30 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 90 | 122.4 | 136.6 | 136.2 | 131.6 | 125.6
31 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 83 | 139 | 124 | 132 | 137 | 131
32 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.14 | 2.23 | 2.07 | 0.81 | 2.07 | 1.82
34 | 挥发酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.013 | 0.011
38 | 氯气与游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.61 | 0.44 | 0.63 | 0.13 | 0.25 | 0.25
39 | 三卤甲烷（总量） |  | ≤1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
40 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060
41 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0036 | 0.006 | 0.0068 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0103
42 | 二溴一氯甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0041 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0125 | 0.0131 | 0.0127
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
水质评价 |  |  | 集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
海润丰供水有限公司出厂水和管网水检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  |  |  | 制表:王玮