## 管网水水质合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2014年6月）
监测部门：供水水质监测中心 | [5 empty] | 填表日期：2014.7.10
指 标 |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
|  | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 色 度 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 臭和味 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 游离氯 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 菌落总数 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 总大肠菌群 | 189 | 189 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 54 | 54 | 100 | 324 | 324 | 100
| 小计 | 1188 | 1188 | 100 | 7236 | 7236 | 100
常规月检29项 |  | 2610 | 2610 | 100 | 15660 | 15660 | 100
综合合格率 |  | 3798 | 3798 | 100 | 22896 | 22896 | 100
单位负责人：王晓芳 |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表：王玮

## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2014年6月）
监测部门：供水水质监测中心 | [18 empty] | 填表日期：2014年7月10日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100 | 181 | 181 | 100
|  | 小计 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100 | 362 | 362 | 100
计 | 总计 |  | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100 | 543 | 543 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：郭晓月 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 管网水、出厂水水质月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2014年6月)
监测部门：供水水质监测中心 |  |  |  |  | 采样日期：2014.6.3~5 |  | 填表日期：2014.7.10
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/m L | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.22 | 0.69 | 0.72 | 0.64 | 0.71 | 0.7
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 3.23 | 3.83 | 3.49 | 3.55 | 3.88 | 3.64
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0219 | 0.0081 | 0.0105 | 0.0173 | 0.015 | 0.0148
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.17
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.79 | 7.64 | 7.68 | 7.79 | 7.74
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.010 | 0.103 | 0.125 | 0.117 | 0.105 | 0.115
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 23.9 | 83.6 | 78.5 | 79.7 | 90.5 | 86.3
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 32.4 | 142.7 | 136.9 | 134.6 | 146.3 | 143.4
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 136 | 522 | 452 | 468 | 530 | 510
29 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 66.3 | 243.4 | 224.2 | 224.6 | 240.6 | 229
30 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.31 | 2.2 | 1.96 | 1.56 | 1.96 | 1.96
31 | 挥发酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.009
35 | 氯气与游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.15
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10 L | <1 | <1 | 未检出 | 未检出 | <1 | 未检出 | <1
37 | 隐孢子虫 | 个/10 L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.010 | 0.022 | 0.109 | 0.304 | <0.010 | 0.113
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
46 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0030 | 0.0129 | 0.0142 | 0.0182 | 0.0197 | 0.0182
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0061 | 0.0116 | 0.0136 | 0.0194 | 0.0195 | 0.0186
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
50 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 三卤甲烷 |  | ≤1 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 0.82 | 0.8 | 0.77
53 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
54 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
55 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
56 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060
57 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
58 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
59 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
60 | 六六六（总量） | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
61 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
62 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004
63 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
64 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
65 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
66 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
67 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025
68 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
69 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
70 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
71 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
72 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
73 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
74 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
75 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
76 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
77 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
78 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
79 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
83 | 三氯苯（总量） | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
84 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
85 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
86 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
87 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
88 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
89 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
90 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
91 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯并（α）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
93 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
94 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
96 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.03
97 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
98 | 钠 | mg/L | ≤200 | <10 | 65.45 | 62.44 | 63.07 | 77.93 | 67.41
99 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001
100 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
101 | 多环芳烃（总量） | mg/L | ≤0.002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
102 | 总有机碳（TOC） | mg/L | ≤5 | 2.1 | 2.93 | 3.14 | 3.27 | 3.16 | 3
103 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 43.3 | 131.4 | 128.2 | 115.6 | 117.6 | 116
104 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 23 | 112 | 96 | 109 | 123 | 113
105 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水质评价 |  |  | 检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  |  | 制表:王玮