## 管网水水质合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 | [5 empty] | 填表日期：2014.12.2
指 标 |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
|  | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 色 度 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 臭和味 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 游离氯 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 菌落总数 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 总大肠菌群 | 180 | 180 | 100 | 2133 | 2133 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 54 | 54 | 100 | 594 | 594 | 100
| 小计 | 1134 | 1134 | 100 | 13392 | 13392 | 100
常规月检29项 |  | 2610 | 2610 | 100 | 28710 | 28710 | 100
综合合格率 |  | 3744 | 3744 | 100 | 42102 | 42102 | 100
单位负责人：王晓芳 |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表：王玮

## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 | [18 empty] | 填表日期：2014年12月2日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
|  | 小计 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100
计 | 总计 |  | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：郭晓月 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 管网水、出厂水水质月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2014年11月)
监测部门：供水水质监测中心 |  |  |  |  | 采样日期：2014.11.3~4 |  | 填表日期：2014.12.2
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100m L | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/m L | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.28 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.67
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.78 | 2.43 | 2.38 | 2.43 | 2.26 | 2.51
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0168 | 0.0077 | 0.0144 | 0.0154 | 0.0066 | 0.0152
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.4 | 0.28 | 0.64
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47 | 7.43 | 7.36 | 7.44 | 7.7 | 7.52
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.07 | 0.145 | 0.113 | 0.149 | 0.176 | 0.178
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21.3 | 111.2 | 85.6 | 95.8 | 108.8 | 96.3
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 36.9 | 149.9 | 117 | 133.2 | 153.9 | 130.5
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 160 | 522 | 424 | 480 | 532 | 522
29 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 92.3 | 258.2 | 214.2 | 227.4 | 260.6 | 216.2
30 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 39.3 | 152.2 | 130.2 | 125.4 | 147.6 | 120.2
31 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 53 | 106 | 84 | 102 | 113 | 96
32 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.66 | 2.36 | 2.28 | 1.88 | 2.28 | 2.28
34 | 挥发酚类 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004
38 | 氯气与游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.63 | 0.47 | 0.7 | 0.12 | 0.05 | 0.06
39 | 三卤甲烷（总量） |  | ≤1 | 0.48 | 0.42 | 0.64 | 0.73 | 0.35 | 0.73
40 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060
41 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0081 | 0.0102 | 0.0156 | 0.0179 | 0.0077 | 0.0182
42 | 二溴一氯甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0037 | 0.0093 | 0.0109 | 0.0141 | 0.0083 | 0.0142
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
44 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0088 | 0.0047 | 0.0072 | 0.0049 | <0.0010 | 0.0022
45 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | ---- | ---- | ----
46 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | ---- | ---- | ----
47 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | ---- | ---- | ----
48 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | ---- | ---- | ----
49 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | ---- | ---- | ----
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  |  |  | 制表:王玮

## 原水水质月检分析
海润集团水源水水质月检分析报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 |  |  |  | 采样日期：2014.11.3~4 |  |  | 填表日期：2014.12.2
序号 | 项目 | 单位 | 地 点
|  |  | 标准 | 崂山水库 | 洪江河 | 棘洪滩水库 | 流亭 | 产芝水库 | 尹府水库
1 | 水温 | ℃ | 无 | 17 | 15 | 15 | 18 | ---- | ----
2 | pH（无量纲） | 无 | 6~9 | 7.75 | 8.05 | 8.37 | 7.32 | ---- | ----
3 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | 9 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | ---- | ----
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 | 3 | 3.4 | 4.1 | 4.59 | ---- | ----
5 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | ≤20 | 12 | 16 | 12 | 18 | ---- | ----
6 | 生化需氧量（BOD5） | mg/L | ≤4 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | ---- | ----
7 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | ≤1.0 | 0.07 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | ---- | ----
8 | 总磷（以P计）（湖、库0.05） | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ---- | ----
9 | 总氮（湖、库，以N计） | mg/L | ≤1.0 | 1.65*1.93* | 2.50*2.80* | 2.19*4.02* | 3.51*4.90* | ---- | ----
10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ---- | ----
11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ---- | ----
12 | 氟化物（以F-计） | mg/L | ≤1.0 | 0.32 | 0.76 | 0.64 | 0.32 | ---- | ----
13 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ---- | ----
14 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0012 | <0.0010 | ---- | ----
15 | 汞 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ---- | ----
16 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ---- | ----
17 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.048 | 0.027 | 0.006 | 0.011 | ---- | ----
18 | 铅 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ---- | ----
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ---- | ----
20 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ---- | ----
21 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ---- | ----
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ---- | ----
23 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ---- | ----
24 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 | 5 | 200 | 10 | 20 | ---- | ----
25 | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | ≤250 | 38.5 | 113.2 | 178.2 | 65 | ---- | ----
26 | 氯化物（以Cl-计） | mg/L | ≤250 | 15.5 | 72.4 | 118 | 40 | ---- | ----
27 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.53 | 2.32 | 2.49 | 3.38 | ---- | ----
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.45*0.23 | 0.59*0.44* | 0.11 | 0.18 | ---- | ----
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ---- | ----
30 | 藻类 | 万个/L | 无 | 1329.3 | ---- | 435.86 | ---- | ---- | ----
31 | 叶绿素a | mg/m3 | 无 | 22.49 | ---- | 8.74 | ---- | ---- | ----
32 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 无 | 92.3 | 216.2 | 268.2 | 156.5 | ---- | ----
33 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 35.3 | 125.2 | 129.2 | 69.5 | ---- | ----
34 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 57 | 91 | 139 | 87 | ---- | ----
35 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ----
水质评价 |  |  | 经检测总氮含量崂山水库、洪江河、棘洪滩、流亭分别为1.65mg/L、2.50mg/L、2.19mg/L、3.51mg/L，超出标准1.0mg/L的限值;铁含量崂山水库、洪江河分别为0.45mg/L、0.59mg/L，超出标准0.3mg/L的限值；其它检测项目符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002三类水的要求。
备注 |  |  | * 表示不符合标准要求 。 建议集团公司主管部门与市环保部门积极联系，做好水源的防护。
| 单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核:郭晓月 |  |  | 制表:王玮

## 出厂水抽检
海润集团 出厂水每周水质抽检报表（2014年11月）
监测部门：水质监测中心
检测结果 项目
|  | 检测结果 |  | 2014-11-03 |  |  | 2014-11-12 |  |  | 2014-11-17 |  |  | 2014-11-24 |  |  | 标 准
| 检测项目 |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨 水厂 | 崂山 水厂 | 白沙河 水厂 | 仙家寨 水厂 | 崂山 水厂 | 白沙河 水厂 | 仙家寨 水厂 | 崂山 水厂 | 白沙河 水厂 | 仙家寨 水厂 | 崂山 水厂 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006
浑浊度 |  |  | NTU | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3
臭和味 |  |  | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭异味
肉眼可见物 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
菌落总数 |  |  | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100
总大肠菌群 |  |  | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 |  |  | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
CODMn |  |  | mg/L | 2.36 | 2.28 | 2.66 | 1.78 | 2.32 | 1.92 | 1.78 | 1.83 | 2.12 | 1.76 | 2.52 | 2.25 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5
色 度 |  |  | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15度
游离余氯 |  |  | mg/L | 0.47* | 0.7 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.6 | 崂山水厂、 白沙河、仙家寨水厂为0.65±0.05mg/L （企业标准）
备注 |  |  |  | 带*为不符合标准要求
单位负责人：王晓芳 | [9 empty] | 审核：郭晓月 | [6 empty] | 制表：王玮

## 加压站、调配水池水质抽检
海润集团 加压站、调配水池每月水质抽检报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 | [13 empty] | 填表日期：2014.12.2
检测结果 项目
|  | 检测结果 |  | 2014-11-25 | 2013-10-28 | 2014-11-17 | 2014-11-28 |  | 2014-11-25 | 2014-11-20 | —— | 2014-11-27 | 2014-11-25 | 标 准
| 检测项目 |  |  | 芝 泉 山 水 池 | 河 西 二 泵 | 仙山路 | 河西二泵 | 河西一泵 | 阎家山 | 北山 | 四流路 | 李村 | 大学低位水池 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006
浑浊度 |  |  | NTU | 0.22 |  | 0.12 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 停机 | 0.17 | 0.26 | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3
游离余氯 |  |  | mg/L | 0.34 |  | 0.15 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.19 | 停机 | 0.23 | 0.24 | ≥0.05mg/L （企业标准）
备注 |  |  |  | 以上抽检项目均符合标准要求
单位负责人：王晓芳 | [7 empty] | 审核：郭晓月 | [5 empty] | 制表：王玮

## 水源水藻类
海润集团水源水藻类检验项目报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 | [7 empty] | 填表日期：2014.12.2
采样地点 | 定 性 测 定 |  |  |  | 定 量 测 定
崂山水库 | 种类名称 | 种类名称 | 种类名称 | 种类名称 | 藻类总数：1329.3万个/L
| 针杆藻 | 裸藻 |  |  | 硅藻 | 265.11万个/L | 占总数19.94%
| 小环藻 | 四角藻 |  |  | 裸藻 | 12.36万个/L | 占总数0.93%
| 直链藻 | 桥弯藻 |  |  | 兰藻 | 1022.25万个/L | 占总数76.9%
| 螺旋藻 |  |  |  | 绿藻 | 29.58万个/L | 占总数2.23%
颤藻
栅藻
| 优势种类:颤藻 次优势种类：针杆藻 |  |  |  | 备注：
棘洪滩 水库 | 种类名称 | 种类名称 | 种类名称 | 种类名称 | 藻类总数：435.86万个/L
| 针杆藻 | 栅藻 |  |  | 硅藻 | 235.9万个/L | 占总数54.12%
| 小环藻 | 四角藻 |  |  | 兰藻 | 181.61万个/L | 占总数41.67%
| 直链藻 | 裸藻 |  |  | 绿藻 | 10.11万个/L | 占总数2.32%
| 片藻 |  |  |  | 裸藻 | 8.24万个/L | 占总数1.89%
颤藻
| 优势种类:针杆藻 次优势种类：颤藻 |  |  |  | 备注：
单位负责人：王晓芳 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  | 制表： 王玮

## 聚合氯化铝质量检验
海润集团 聚合氯化铝质量检验报表（2014年9月）
监测部门：供水水质监测中心 |  |  | 采样时间：2014.9.1
检测方法依据 |  | GB15892-2009
采样地点 | 类别 | 检验项目
|  | 三氧化二铝的质量分数（Al2O3% ） | 盐基度（%） | pH | 水不溶物的质量分数 (%) | 密度 (20℃)
国家 标 准 （GB15892-2009 ） (液体) |  | ≥10.0 | 40.0-90.0 | 3.5-5.0 | ≤0.2 | ≥1.12
白沙河水厂 | 抽检 | 14 | 52.5 | 3.99 | 0.064 | 1.256
仙家寨水厂 | 抽检 | 13.4 | 50.3 | 4.02 | 0.036 | <1.12*
崂山水厂 | 抽检 | 13.8 | 47.9 | 4.03 | 0.057 | <1.12*
结论 |  | 崂山水库、仙家寨水厂检测项目不符合《生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2009》的要求。
备注 |  | 带*为不符合标准要求。
单位负责人： |  |  |  | 审核： |  | 制表
海润集团 聚合氯化铝质量检验报表（2014年11月）
监测部门：供水水质监测中心 |  |  | 采样时间：2014.12.2
检测方法依据 |  | GB15892-2009
采样地点 | 类别 | 检验项目
|  | 三氧化二铝的质量分数（Al2O3% ） | 盐基度（%） | pH | 水不溶物的质量分数 (%) | 密度 (20℃)
国家 标 准 （GB15892-2009 ） (液体) |  | ≥10.0 | 40.0-90.0 | 3.5-5.0 | ≤0.2 | ≥1.12
崂山水厂 | 抽检 | 10.4 | 81 | 4.23 | 0.036 | 1.245
结论 |  | 检测项目符合《生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2009》的要求。
备注 |  | 带*为不符合标准要求。
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核：郭晓月 |  | 制表：王玮

## 强化检测
海润集团水质月检强化指标检测报表（2014年11月)
监测部门：供水水质监测中心 |  |  |  | 填表日期：2014.12.2
序号 | 项目 | 单位 | 出厂水 | 管网水 |  | 原水
|  |  | 仙家寨水厂 | 太平路 | 辛家庄 | 仙家寨一期 | 仙家寨二期
1 | 水温 | ℃ | 18 | 18 | 16 | ---- | ----
2 | 溶解氧 | mg/L | 9.8 | 9.5 | 9.4 | ---- | ----
3 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 0.13 | 0.16 | 0.14 | ---- | ----
4 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ---- | ---- | ---- | 228.6 | 240.2
5 | 色度 | 铂钴色度单位 | ---- | ---- | ---- | 18 | 21
6 | 浑浊度 | NTU | ---- | ---- | ---- | 10.4 | 14.6
7 | 溶解性总固体 | mg/L | ---- | ---- | ---- | 466 | 438
8 | 电导率 | us/cm | 335 | 372 | 353 | 357 | 310
备注 |  |  | 强化检测指标检测至接到信息联络单时为止。
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  | 制表：王玮