## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2015年11月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2015年12月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100 | 334 | 334 | 100
|  | 小计 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100 | 668 | 668 | 100
计 | 总计 |  | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100 | 1002 | 1002 | 100
| 单位负责人： | [11 empty] | 审核： | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2015年11月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2015.11.2-3 |  | 填表日期：2015.12.01
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 0.004 | <0.004 | 0.006 | <0.004 | 0.006
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.46 | 0.67 | 0.53 | 0.66 | 0.68 | 0.65
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.70 | 1.81 | 1.51 | 1.76 | 1.85 | 1.84
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0167 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0037 | 0.0047
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.20
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.67 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 7.98 | 7.90
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.040 | 0.029 | 0.019 | 0.010 | 0.026 | 0.022
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 54.3 | 128.9 | 136.4 | 127.9 | 128.1 | 127.7
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 71.5 | 173.2 | 144.4 | 170.3 | 179.3 | 175.7
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 328 | 604 | 560 | 602 | 618 | 674
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 159.3 | 248.1 | 207.4 | 235.3 | 246.5 | 242.5
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.18 | 1.18 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.18
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.24 | 0.24 | 0.13
36 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | -- | 0.32 | 0.48 | -- | -- | --
37 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0050 | 0.0110 | 0.0099 | 0.0164 | 0.0198 | 0.0200
38 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0133 | 0.0042 | <0.0030 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0103
39 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.58 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.52 | 0.56
40 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0023 | <0.0010 | 0.0035 | -- | -- | --
41 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0113
42 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
43 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
44 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
45 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
47 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
48 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | -- | 0.11 | 0.05 | -- | 0.04
49 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 76.3 | 132.1 | 113.4 | 125.3 | 124.5 | 132.5
50 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 83 | 116 | 94 | 110 | 122 | 110
51 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | 768 | 725 | 748 | -- | 779
53 | 水温 | ℃ | 无 | -- | -- | 15.0 | 15.0 | -- | 15.0
53 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 9.3 | 9.8 | -- | 8.6
水质评价 |  |  | 经检测硼含量百发淡化海水为1.38mg/L,超出标准0.5mg/L限值，其余检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  |  | 制表:王玮