## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年2月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年03月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100 | 29 | 29 | 100
月 |  | 小计 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100 | 58 | 58 | 100
| 总计 |  | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100 | 87 | 87 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
|  | 小计 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100
计 | 总计 |  | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：郭晓月 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年2月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2016.2.2-3 |  | 填表日期：2016.02.22
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 中法海润 |  | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
[5 empty] | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.47 | 0.58 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 0.55
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 6.47 | 3.51 | 7.46 | 5.11 | 3.90 | 4.43
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0062 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0061 | 0.0070 | 0.0075
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.21
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.80 | 8.22 | 8.03 | 7.98 | 8.11 | 8.20
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.023 | 0.060 | 0.034 | 0.060 | 0.021 | 0.055
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 104.8 | 123.7 | 130.8 | 128.4 | 127.5 | 121.9
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 150.0 | 184.9 | 186.5 | 209.5 | 190.5 | 173.8
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 536 | 682 | 624 | 722 | 584 | 674
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 284.0 | 303.2 | 323.1 | 303.2 | 306.4 | 315.9
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.02 | 1.54 | 1.54 | 1.22 | 1.22 | 1.38
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.101 | 0.112 | <0.001 | <0.001 | 0.136 | 0.137
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.13 | 0.42 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.09
36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0118 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0140 | 0.0148 | 0.0161
37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0110 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0116 | 0.0129 | 0.0137
38 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.54
39 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0053 | -- | -- | --
40 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060
41 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
42 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
44 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
47 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | -- | 0.13 | 0.26 | -- | 0.06
48 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 154.0 | 145.2 | 178.1 | 149.2 | 148.4 | 167.9
49 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 130 | 158 | 145 | 154 | 158 | 148
50 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 水温 | ℃ | 无 | -- | -- | 2.0 | 5.0 | -- | 7.0
52 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | -- | 10.7 | 12.0 | -- | 10.2
53 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | -- | 902 | 888 | -- | 871
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：郭晓月 |  |  |  | 制表:王玮