## 出厂水合格率
各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年6月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年7月4日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100 | 182 | 182 | 100
|  | 小计 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100 | 364 | 364 | 100
计 | 总计 |  | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100 | 546 | 546 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 管网水、出厂水水质月检分析
国家城市供水水质检测网.青岛监测站 |  |  | 记录编号：QDSZJC-RR-003 |  |  | 版本号：AO
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表(2015年6月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2016-06-01～2016-06-02 |  |  | 填表日期： 2016-07-4
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂 | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.62
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.78 | 3.44 | 2.72 | 2.51 | 1.97 | 2.19
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0097 | 0.0155 | 0.0080 | 0.0177 | 0.0140 | 0.0178
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.12 | 0.22 | 0.65 | 0.25 | 0.20 | 0.19
18 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.79 | 7.85 | 7.63 | 7.78 | 7.88
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.161 | 0.090 | 0.056 | 0.114 | 0.129 | 0.079
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 172.3 | 183.3 | 135.9 | 176.4 | 172.6 | 176.1
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 235.7 | 247.6 | 194.9 | 248.9 | 249.9 | 248.4
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 737 | 820 | 816 | 792 | 770 | 802
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 253.7 | 296.5 | 269.6 | 289.4 | 272.7 | 286.2
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.37 | 2.17 | 1.72 | 1.85 | 2.01 | 1.90
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.020 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.22 | 0.10 | 0.17
36 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
37 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
38 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
39 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.074 | 0.072 | 0.058 | 0.067 | 0.065 | 0.083
40 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
41 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.32
42 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007
43 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
44 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
45 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
46 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
47 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0308 | 0.0497 | 0.0186 | 0.0649 | 0.0612 | 0.0656
48 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0157 | 0.0277 | 0.0110 | 0.0340 | 0.0286 | 0.0335
49 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020
50 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
51 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
54 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | 0.0024 | 0.0042 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
55 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
56 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0245 | 0.0283 | 0.0085 | 0.0387 | 0.0439 | 0.0420
57 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
58 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
59 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 0.00028 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
60 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
61 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
62 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
63 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
64 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
65 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
66 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
67 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
68 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
69 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
70 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
71 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
72 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
73 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
74 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 0.000120 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
75 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
76 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
77 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
78 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
79 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
80 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
83 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
84 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
85 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
86 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
87 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
88 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
89 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
90 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
91 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
92 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
93 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
94 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
95 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | 0.000100 | <0.000014 | <0.000014
96 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07
97 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
98 | 钠 | mg/L | ≤200 | 45.10 | 53.32 | 53.87 | 18.06 | 45.69 | 59.39
99 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
100 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
101 | 多环芳烃 | mg/L | ≤0.002 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097
102 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 3.42 | 3.50 | 3.40 | 3.27 | 3.23 | 3.03
103 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 162.7 | 180.5 | 158.6 | 169.4 | 153.7 | 162.2
104 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 91 | 116 | 111 | 120 | 119 | 124
105 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 水温 | ℃ | 无 | -- | 24.0 | -- | —— | -- | ——
107 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | 8.6 | -- | 8.8 | -- | 8.1
108 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | 1466 | -- | 1388 | -- | 1478
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水经检测硼含量百发海水淡化为1.04mg/L，超出国家标准0.5mg/L的限值。其余项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求
备注
单位负责人：王晓芳 |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表：王玮