## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年9月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年10月08日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100 | 274 | 274 | 100
|  | 小计 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100 | 548 | 548 | 100
计 | 总计 |  | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100 | 822 | 822 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年9月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  |  | 采样日期：2016.9.5-9.6 |  | 填表日期：2016.10.08
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.007
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.78 | 0.62 | 0.53 | 0.82 | 0.77 | 0.76
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.61 | 1.18 | 2.76 | 1.21 | 0.79 | 0.96
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0105 | 0.0108 | 0.0168 | 0.0309 | 0.0267 | 0.0272
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.23
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42 | 7.66 | 7.50 | 7.76 | 7.66 | 7.86
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.010 | 0.045 | 0.032 | <0.010 | 0.013 | 0.025
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.15 | 0.08 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | 0.06
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 168.8 | 149.2 | 85.0 | 167.0 | 165.2 | 165.3
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 221.7 | 183.2 | 115.0 | 215.2 | 216.2 | 216.6
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 732 | 636 | 484 | 712 | 720 | 722
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 238.8 | 209.7 | 205.6 | 225.9 | 234.0 | 226.7
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.78 | 2.62 | 2.36 | 2.14 | 2.22 | 1.98
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.083 | 0.101 | 0.175 | 0.084 | 0.060 | 0.028
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 1.20 | 1.02 | 1.10 | 0.29 | 0.10 | 0.05
36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0308 | 0.0363 | 0.0178 | 0.0571 | 0.0531 | 0.0549
37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0188 | 0.0449 | 0.0412 | 0.0422
38 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0077 | <0.0010 | 0.0043 | -- | -- | --
39 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0177 | 0.0264 | <0.0060 | 0.0342 | 0.0268 | 0.0290
40 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
41 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
42 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
44 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | 0.13 | -- | 0.16 | -- | 0.19
47 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 151.8 | 122.7 | 117.6 | 132.9 | 143.0 | 136.7
48 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 87 | 87 | 88 | 93 | 91 | 90
49 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 溶解氧 | mg/L | 无 | -- | 7.7 | -- | 7.9 | -- | 7.5
51 | 电导率 | μS/cm | 无 | -- | 1178 | -- | 1282 | -- | 1278
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水经检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚