## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年10月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年10月31日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100 | 305 | 305 | 100
|  | 小计 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100 | 610 | 610 | 100
计 | 总计 |  | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100 | 915 | 915 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：郭晓月 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年10月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2016.10.8-9 |  |  |  | 填表日期：2016.10.31
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 42
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.86 | 0.65 | 0.48 | 0.87 | 0.81 | 0.80
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.87 | 1.78 | 0.95 | 1.12 | 0.99 | 1.15
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0071 | 0.0122 | 0.0306 | 0.0221 | 0.0191 | 0.0266
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.24
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.40 | 7.59 | 7.48 | 7.57 | 7.42 | 7.64
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 | 0.032 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.012
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 155.9 | 158.8 | 65.2 | 151.7 | 156.3 | 152.7
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 214.6 | 173.8 | 89.3 | 206.6 | 212.3 | 205.9
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 694 | 616 | 352 | 652 | 680 | 660
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 234.8 | 219.4 | 145.7 | 238.8 | 250.1 | 238.0
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.40 | 1.84 | 2.17 | 2.36 | 1.51 | 1.90
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.076 | 0.073
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 0.30 | 0.25 | 0.05
36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0185 | 0.0279 | 0.0117 | 0.0327 | 0.0298 | 0.0346
37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0170 | 0.0264 | 0.0258 | 0.0372 | 0.0331 | 0.0414
38 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0014 | 0.0035 | -- | -- | -- | --
39 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0077 | 0.0107 | <0.0060 | 0.0111 | 0.0098 | 0.0121
40 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
41 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
42 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
44 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 0.0070 | 0.0070 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 138.8 | 129.4 | 58.7 | 142.8 | 154.1 | 138.0
47 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 96 | 90 | 87 | 96 | 96 | 100
48 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水质评价 |  |  | 以上所检 项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  | 审核：郭晓月 | [5 empty] | 制表:陈瀚