## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年11月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年11月30日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100
月 |  | 小计 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 100
| 总计 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100 | 335 | 335 | 100
|  | 小计 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100 | 670 | 670 | 100
计 | 总计 |  | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100 | 1005 | 1005 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年11月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2016.11.1-2 |  |  |  | 填表日期：2016.11.30
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | 未检出 | 36
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.75 | 0.77 | 0.72
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.18 | 1.68 | 1.38 | 1.32 | 1.15 | 1.33
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0050 | 0.0093 | 0.0225 | 0.0187 | 0.0169 | 0.0232
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.39 | 0.28
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73 | 8.13 | 8.01 | 8.06 | 8.06 | 8.15
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.011 | 0.020 | 0.010 | <0.010 | 0.032 | 0.014
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 150.0 | 130.6 | 88.8 | 138.8 | 139.7 | 139.0
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 199.7 | 173.2 | 122.5 | 194.1 | 199.9 | 193.9
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 686 | 592 | 628 | 672 | 686 | 674
29 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 261.6 | 234.6 | 233.8 | 249.7 | 257.6 | 256.1
30 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.14 | 1.34 | 1.50 | 1.63 | 2.14 | 1.74
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.016 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | 0.026 | <0.001
35 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.38 | 0.23 | 0.05
36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0080 | 0.0179 | 0.0138 | 0.0287 | 0.0231 | 0.0312
37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0098 | 0.0188 | 0.0258 | 0.0341 | 0.0286 | 0.0393
38 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0029 | 0.0086 | -- | -- | -- | --
39 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0081
40 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
41 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | -- | -- | --
42 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
44 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | -- | -- | --
46 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 154.6 | 130.6 | 123.8 | 135.7 | 136.6 | 146.1
47 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 107 | 104 | 110 | 114 | 121 | 110
48 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水质评价 |  |  | 以上所检 项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  | 审核：栾洪文 | [5 empty] | 制表:陈瀚