## 2017-02-06水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2017-02-06 | [7 empty] | 取样日期：2017-02-06
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2.80 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 2.29 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 无 | 未检出
管网水
4 | 天台路 | 0.33 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | -- | --
5 | 大窑沟 | 0.36 | <5 | 0 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.06 | -- | --
6 | 辽宁路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | -- | --
7 | 利津路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | -- | --
8 | 遵化路 | 0.31 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | --
9 | 兴隆路 | 0.40 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2.04 | -- | --
10 | 国棉五厂 | 0.49 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | -- | --
11 | 气象局 | 0.25 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | --
12 | 埠东 | 0.19 | <5 | 0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站

## 2017-02-07水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2017-02-07 | [7 empty] | 取样日期：2017-02-07
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 2.56 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.16 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.29 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 1.06 | 无 | 未检出
管网水
4 | 昌乐路文化市场 | 0.28 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2.21 | -- | --
5 | 鞍山路 | 0.38 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2.33 | -- | --
6 | 58中 | 0.31 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.72 | -- | --
7 | 小港一路 | 0.35 | <5 | 0 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2.24 | -- | --
8 | 海泊路 | 0.32 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | --
9 | 延安二路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.33 | -- | --
10 | 淮阳路 | 0.66 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.21 | -- | --
11 | 西流庄 | 0.23 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2.01 | -- | --
12 | 金水路 | 0.30 | <5 | 0 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2.36 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站

## 2017-02-08水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2017-02-08 | [7 empty] | 取样日期：2017-02-08
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.21 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | 2.00 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 无 | 未检出
管网水
4 | 山西路 | 0.27 | <5 | 0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2.03 | -- | --
5 | 泰山路 | 0.24 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2.43 | -- | --
6 | 长春路 | 0.89 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2.27 | -- | --
7 | 水清沟 | 0.29 | <5 | 0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2.22 | -- | --
8 | 板桥坊 | 0.19 | <5 | 0 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | -- | --
9 | 平安路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 2.22 | -- | --
10 | 沧口公园 | 0.48 | <5 | 0 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | -- | --
11 | 达翁小区 | 0.82 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | -- | --
12 | 鲁信长春 | 0.27 | <5 | 0 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站

## 2017-02-09水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2017-02-09 | [7 empty] | 取样日期：2017-02-09
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.16 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.16 | <5 | 0 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 2.29 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.19 | <5 | 0 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 无 | 未检出
管网水
4 | 海云庵 | 0.36 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | -- | --
5 | 沧口路 | 0.42 | <5 | 0 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 2.19 | -- | --
6 | 延安路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2.19 | -- | --
7 | 台东一路 | 0.40 | <5 | 0 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2.30 | -- | --
8 | 抚顺路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2.22 | -- | --
9 | 海城宾馆 | 0.30 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | --
10 | 洛阳路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 2.06 | -- | --
11 | 东李村 | 0.31 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | -- | --
12 | 浮山后一小区 | 0.34 | <5 | 0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.69 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站

## 2017-02-10水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2017-02-10 | [7 empty] | 取样日期：2017-02-10
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 2.21 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.20 | <5 | 0 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 2.37 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 无 | 未检出
管网水
4 | 四川路 | 0.46 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 1.90 | -- | --
5 | 新疆路 | 0.45 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 1.94 | -- | --
6 | 桓台路 | 0.23 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.02 | -- | --
7 | 华阳路 | 0.47 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.34 | -- | --
8 | 道口路 | 0.24 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.43 | -- | --
9 | 金华路 | 0.36 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.30 | -- | --
10 | 四流中路 | 0.18 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.14 | -- | --
11 | 福北小区 | 0.23 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 2.08 | -- | --
12 | 下王埠 | 0.32 | <5 | 0 |  | 未检出 | 未检出 | 1.76 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站