## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年7月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2017年08月03日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100 | 212 | 212 | 100
|  | 小计 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100 | 424 | 424 | 100
计 | 总计 |  | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100 | 636 | 636 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年7月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2017.7.3-7.4 |  | 填表日期：2017.07.31
序号 | 项目 | 单位 | 标准 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 82 | 未检出 | 未检出 | 95 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 0.97 | 0.98
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | <0.15 | 0.84 | <0.15 | 0.39 | 0.22 | 0.32
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0092 | 0.0066 | 0.0244 | 0.0182 | 0.0198 | 0.0196
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | -- | -- | --
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.32 | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.24
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.77 | 7.68 | 7.50 | 7.71 | 7.78 | 7.77
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.1470 | 0.1904 | 0.0574 | 0.0818 | 0.0679 | 0.0673
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0500 | <0.0500 | 0.0543 | 0.0574 | <0.0500 | <0.0500
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | 0.0109 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0500 | 0.0783 | 0.0575 | 0.0578 | <0.0500 | <0.0500
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 188.6 | 184.2 | 108.5 | 188.5 | 189.6 | 192.2
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 756 | 770 | 548 | 820 | 812 | 804
30 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 221.9 | 241.2 | 216.3 | 233.2 | 236.4 | 240.4
31 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.40 | 1.60 | 2.26 | 2.21 | 2.37 | 2.37
32 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
34 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | 0.09
35 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.120 | 0.088 | 0.079 | 0.021 | 0.042 | 0.089
36 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 0.24 | 0.06
水质评价 |  |  | 水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》的标准。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚