## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年12月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2018年1月2日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100 | 365 | 365 | 100
|  | 小计 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100 | 730 | 730 | 100
计 | 总计 |  | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100 | 1095 | 1095 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年12月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2017.12.04-2017.12.11 |  |  |  | 填表日期：2018年1月2日
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.86 | 0.78 | 0.37 | 0.81 | 0.93 | 0.84
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.69 | 0.92 | 2.44 | 0.84 | 0.75 | 0.78
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0115 | <0.0030 | 0.0237 | 0.0117 | 0.0060 | 0.0068
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 0.21
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73 | 7.72 | 7.56 | 7.68 | 7.85 | 7.74
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0960 | 0.1757 | 0.0183 | 0.1059 | 0.1382 | 0.1026
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.0262
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0500 | 0.1337 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500 | <0.0500
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 172.2 | 144.9 | 29.1 | 160.3 | 169.3 | 165.9
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 231.1 | 187.8 | 48.9 | 213.0 | 230.7 | 220.5
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 740 | 680 | 224 | 740 | 772 | 666
31 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 335.3 | 283.3 | 128.8 | 290.5 | 300.1 | 280.1
32 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.69 | 2.06 | 2.04 | 2.33 | 2.58 | 2.41
33 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.047 | <0.001 | <0.001
37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.77 | 0.85 | 0.75 | 0.26 | 0.27 | 0.06
38 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
39 | 隐孢子虫 | mg/L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
40 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
41 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1512 | 0.1325 | 0.0305 | 0.1393 | 0.1466 | 0.1421
42 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
43 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0076 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0067
44 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
45 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
46 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
47 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
48 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0263 | 0.0066 | <0.0030 | 0.0295 | 0.0246 | 0.0235
49 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0240 | 0.0032 | 0.0127 | 0.0240 | 0.0152 | 0.0168
50 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
51 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
52 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
53 | 三卤甲烷（总量） | -- | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.93 | 0.17 | 0.65 | 0.99 | 0.71 | 0.71
54 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
55 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
56 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0054 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0052 | <0.0010 | <0.0010
57 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
58 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0073 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0100 | 0.0112 | 0.0085
59 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
60 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
61 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
62 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
64 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0018
65 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
66 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 0.000060 | 0.000050 | 0.000050 | 0.000050 | 0.000060 | 0.000060
67 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
68 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
69 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
70 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
71 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
72 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
73 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
74 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
75 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
76 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
77 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
78 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
79 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
80 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
81 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
83 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
84 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 0.0032 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0031 | <0.0030 | 0.0030
85 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
86 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
87 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
88 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 0.0022 | <0.0012 | <0.0012 | 0.0022 | <0.0012 | <0.0012
89 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
90 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
92 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
93 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
94 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
95 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
97 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
98 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.22
99 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
100 | 钠 | mg/L | ≤200 | 112.74 | 95.88 | 15.05 | 98.10 | 107.93 | 105.62
101 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
102 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04
103 | 多环芳烃 | mg/L | ≤0.002 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097 | <0.0000097
104 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 2.34 | 2.14 | 1.46 | 1.99 | 1.93 | 1.83
105 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 202.3 | 145.3 | 66.8 | 156.5 | 164.1 | 146.1
106 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 133 | 138 | 62 | 134 | 136 | 134
107 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚