## 2018-12-17水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2018-12-17 | [7 empty] | 取样日期：2018-12-17
序号 | 取样点 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 2.32 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.12 | <5 | 0 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | 无 | 未检出
管网水
4 | 火车站 | 0.16 | <5 | 0 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
5 | 上海路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
6 | 台东六路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | -- | --
7 | 台柳路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | -- | --
8 | 错埠岭 | 0.17 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | -- | --
9 | 东南山 | 0.18 | <5 | 0 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | -- | --
10 | 夹岭沟 | 0.27 | <5 | 0 | 0.39 | 64 | 未检出 | 1.59 | -- | --
11 | 果园路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | -- | --
12 | 浮山后四小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | -- | --
国家城市供水水质监测网青岛监测站