## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2020年10月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2020.11.02
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 1962 | 1962 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 13734 | 13734 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 32400 | 32400 | 100
| 综合合格率 | 4626 | 4626 | 100 | 46134 | 46134 | 100
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2020年10月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2020-10-09～2020-10-10 |  |  | 填表日期： 2020-11-02
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.57 | 0.52 | 0.36 | 0.50 | 0.40 | 0.49
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.65 | 2.38 | 2.16 | 1.92 | 1.52 | 1.56
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0118 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
17 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | -- | -- | --
18 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | -- | -- | --
19 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
20 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.12
21 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74 | 7.55 | 7.44 | 7.52 | 7.67 | 7.72
24 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.071 | 0.049 | 0.053 | 0.066 | 0.053 | 0.082
25 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.022
26 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
28 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
29 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 167.3 | 164.7 | 28.01 | 164.7 | 163.5 | 164.7
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 174.5 | 144.9 | 40.07 | 151.1 | 135.1 | 144.1
31 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 678 | 638 | 206 | 624 | 610 | 604
32 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 299.2 | 322.7 | 86.9 | 292.8 | 247.3 | 280.0
33 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.85 | 1.95 | 1.96 | 1.66 | 1.47 | 1.71
34 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | <0.01 | 0.08 | 0.03
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
38 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.39 | 0.38 | 0.12
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚