## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2021年6月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2021.07.06
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 色 度 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 臭和味 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 游离氯 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 菌落总数 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 总大肠菌群 | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 198 | 198 | 100 | 1152 | 1152 | 100
| 小计 | 1386 | 1386 | 100 | 8064 | 8064 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 19440 | 19440 | 100
| 综合合格率 | 4626 | 4626 | 100 | 27504 | 27504 | 100
单位负责人：王晓芳 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年6月)
监测部门：青岛监测站 |  |  |  | 采样日期：2021-06-02～2021-06-03 |  |  | 填表日期： 2021-07-06
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.32
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 1.64 | 2.46 | 1.53 | 1.84 | 1.51 | 2.26
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0412 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.024 | <0.024 | <0.024 | -- | -- | --
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | -- | -- | --
20 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.09
22 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.68 | 7.93 | 7.86 | 7.98 | 7.76
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.140 | 0.128 | 0.076 | 0.140 | 0.140 | 0.146
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.028 | 0.029 | 0.022
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 94.01 | 94.73 | 29.33 | 84.97 | 99.41 | 102.0
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 143.4 | 131.5 | 43.54 | 113.3 | 115.1 | 137.7
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 536 | 512 | 152 | 500 | 492 | 560
33 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 291.5 | 261.4 | 103.3 | 247.5 | 283.7 | 295.4
34 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.92 | 1.93 | 2.25 | 1.69 | 1.44 | 1.76
35 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | 0.076 | 0.077 | <0.001 | 0.004 | <0.001
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.22 | 0.11 | 0.12
40 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
41 | 隐孢子虫 | 个/10L | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
42 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
43 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1346 | 0.1200 | 0.0566 | 0.1176 | 0.1065 | 0.1251
44 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
45 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.22 | 0.21 | <0.20
46 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0049 | 0.0054
47 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
48 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
49 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
50 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0045 | 0.0062 | <0.0030 | 0.0179 | 0.0232 | 0.0216
52 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0125 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0094
53 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
54 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
55 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
56 | 三卤甲烷（总量） |  | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.12 | 0.14 | 0.94 | 0.48 | 0.76 | 0.57
57 | 1，1，1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
58 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
59 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0013 | 0.0006 | <0.0002 | 0.0006
60 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
61 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0150 | 0.0401 | 0.0177
62 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
63 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015
64 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
65 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
66 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00003 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
67 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 0.000146 | 0.000162 | 0.000102 | 0.000143 | 0.000145 | 0.000156
68 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
69 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033 | <0.000033
70 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
71 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
72 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
73 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
74 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
75 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
76 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016
77 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
78 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
79 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017 | <0.000017
80 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
81 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
82 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
83 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
84 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
85 | 1，2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
86 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
87 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
88 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075 | <0.0075
89 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
91 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012
92 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
93 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
94 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
95 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
96 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
97 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
98 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
99 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
100 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014 | <0.000014
101 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.10
102 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
103 | 钠 | mg/L | ≤200 | 119.9 | 117.1 | 20.10 | 116.3 | 128.8 | 122.8
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚