青岛高新海润水务有限公司文件

高新水务〔2021〕12号

青岛高新海润水务有限公司

关于印发《新建给水工程查验标准（试行）》的通知

为规范新建给水工程建设查验行为，加强新建给水工程建设的监督，公司制定了《新建给水工程查验标准（试行）》，现印发给你们，望认真贯彻执行。

青岛高新海润水务有限公司

2021年10月8日

青岛高新海润水务有限公司

新建给水工程查验标准（试行）

新建给水工程验收按照设计图纸说明及要求，国家规范等组织实施，采用的规范、标准如下：

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

《国家给水排水标准图集》            《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《砌体工程施工质量及验收规范》(GB50203-2002)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

《青岛市城市道路检查井技术导则》《青岛市城市道路检查井通用图集》

青岛高新海润水务有限公司（以下简称水务公司）参与管理和验收的具体分项要求如下：

一、开发建设单位开工前进行工程备案，备案内容如下：

1、填写《工程备案登记表》（见附件一）（加盖公章）。

2、施工合同复印件（加盖公章）。

3、经过审定的图纸资料。

4、规划许可证、施工许可证等复印件（加盖公章）。

5、经监理公司或开发建设单位审定的施工组织设计及进度计划表原件。

二、水务公司参与开发建设单位组织的工程交底。

三、材料、设备验收：

钢制管材验收遵循《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236），钢管无损探伤采用 X 射线方法，焊接需探伤报告。钢塑复合管管道遵循《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001。具体要求如下：

（一）管材及管配件：

1、埋地给水 DN≥100 管材均采用给水球墨铸铁材质，标准壁厚采用 K9 级，接口型式为滑入式柔性联接，T 型接口，橡胶圈密封或法兰连接，法兰管件的标准压力等级为 PN10,球墨铸铁管、管件及附件均按 GB/T13295-2008 标准执行，橡胶圈材料为丁腈橡胶给水用橡胶圈应符合 GB/T6483 的要求。施工前球墨铸铁管配件两端加塑料堵头封堵。

2、工程所采用的球墨铸铁管件:标准壁厚采用 K9 级,其接口型式为滑入式柔性联接､T 型接口､橡胶圈密封或法兰连接,法兰管件的标准压力为 PN10｡

3、钢制管配件:见图集 02S403｡钢板板材:Q235-A,钢管壁厚：D≤300(8 毫米),300＜D≤1400(12 毫米),焊条型号 E4303,牌号：J422｡其内外表面均做防腐处理,内表面涂符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的无毒环氧涂料,底漆面漆各两道,外壁包覆聚乙烯三层结构防腐层，应符合《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》（GB/T23257-2009）,防腐层最小厚度按防腐加强级（S）确定，钢制管配件焊接口要求聚乙烯现场补口。钢管安装应符合现行国家标准 GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》及国家标准 GB50236《现场设备､工业管道焊接工程施工及验收规范》的相关规｡管道的对接时,环向焊缝的检验应该符合[GB50268-2008]中的有关规定,无损探伤采用X 射线方法,照相质量等级为 B 级,焊缝质量等级为 II 级,取样数量为焊缝数量的 100%。

4、水表池至主管间 DN≤63 给水管为,AGR 管、内衬塑钢管,公称

压力 1.0MPa以上。

5、室内管材根据供水压力的不同分别选用PPR､AGR 给水管､钢塑复合管管材及管配件｡敷设于建筑物地下车库､管道井内供水管道采取防冻保温措施,管道保温材料采用阻燃橡塑海绵板或管壳,管道保温厚度 30mm,氧指数>30,保温层外缠两层锡纸。

（二）阀门

1、阀门: DN≥700 阀门采用卧式闸阀或半球阀，65≤DN≤600 阀门采用橡胶密封闸阀，阀体、阀板为球墨铸铁，密封圈：丁腈橡胶，阀杆为不锈钢；DN50  阀门为铜闸阀；DN＜50 阀门为全铜截止阀，公称压力≥1.0MPa。

2、排气阀、减压阀:  管道在隆起点需设置排气装置,进、排气阀采用微排复合式进、排气阀。DN≤800 的供水管，采用 DN100 单孔自动进、排气阀，DN1000~DN1200供水管采用 DN100 双孔自动进、排气阀。减压阀为可调式减压阀，公称压力≥1.0MPa。

3、检修阀门:按《室外给水设计规范》要求,供水管道间隔一定距离设置阀门在新设阀门处需砌筑阀门井;供水干管上分出的配水支管均设置阀门及井室｡100≤DN≤300 阀门采用地上开启橡胶密封闸阀,阀体､阀板为球墨铸铁,密封圈:丁腈橡胶,阀杆为不锈钢，公称压力≥1.0MPa｡

4、水表：DN15、DN20和DN25水表采用普通机械远传水表，居民一户一表采用市电供电远传模式为主，设集中器的，以有线远传方式为主。非居民水表采用无线远传方式；DN40以上（含DN40水表）采用电子类远传水表；小区核算水量水表采用电子类远传水表；消防水表（含消防低位水池）采用机械远传水表。

四、分项验收：

（一）、隐蔽工程及关键节点需提供影像资料，石质沟槽及换填工程需通知水务公司参与查验。具体要求如下：

1、施工放线后，应联系工程部及有关人员验线后，方可开挖沟槽。

2、沟槽回填：

2.1槽底为岩石或坚硬地基时，沟槽底加深 0.5 米。中、粗砂回填至设计管底标高；未扰动土采用 10cm 砂石垫层基础，扰动土需进行管基处理；管基不能落在杂填土、松软土、淤泥土上，遇到此类土时应清除后用素土掺 6%石灰回填，并应回填至管中心标高以上再开挖施工管基，处理后管基承载力≥80KPa。其余沟槽开挖等相关内容按《给水排水管道施工及验收规范》[GB50268-2008]执行。

2.2沟槽管顶上 0.5 米至沟槽底回填石粉（粒径＜40mm）,其余为素土回填,应分层回填、夯实，每层回填高度不大于 200mm｡在管顶以上 500mm 范围内不宜采用压路机械压实。沟槽回填压实度标准除满足《给水排水管道工程施工及验收规范》[GB50268-2008]的要求,同时对于位于道路路基范围内的沟槽,还应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)对路基的压实度要求｡

考虑到青岛市的冰冻深度、安装阀门的要求和各种专业管线敷设情况,小于等于DN300 管道覆土为 1.2 米,大于等于 DN400 管道覆土为 1.5 米｡查清地下其他专业管线的覆土深度,并保证与其他市政管道的垂直间距,不得突破《城市管线综合规范》要求｡

3、支墩:供水管道所采用之水平弯头､竖直弯头､三通及弯道外侧均需砌筑支墩,详见图集 10S505(柔性接口给水管道支墩）。

（二）管道井、表房验收

管道井、表房内的照明、排水、防渗等有关事项符合要求。

（三）井室、表池验收：

井室等附属构筑物按照《青岛市城市道路检查井技术导则》、《青岛市城市道路给水检查井通用图集》及国家有关标准图集实施。具体要求如下：

1、位于青岛市城市道路上的给水管道附属构筑物:阀门井、排气阀井、泄水井等井室结构均为钢筋混凝土矩形井或预制拼装式混凝土井，详见《青岛市城市道路检查井通用图集》｡

2、位于红线内的给水管道附属构筑物：阀门井、排气阀井、泄水井等井室均为圆形砖砌井,详见 07MS101｡井室砌筑采用 MU10 烧结实心砖。所有井室内外表面及井底上表面均要求用防水水泥砂浆（1:2 防水水泥砂浆内掺水泥重量的 5%的防水剂）抹面 20 厚。

3、制作检查井井盖所用的球墨铸铁应符合 GB/T1348 的规定，井盖规格为 D400型,人孔尺寸为 Ø700,检查井井盖、支座采用球墨铸铁 QT500-7，抗拉强度不小于450MPa，屈服强度不小于 300MPa,井盖上铸“给”等文字标识，井盖具备环保无噪音、防盗功能。

4、圆形阀门井､排气阀井混凝土盖板人孔位置的确定:标准图集 07MS101 中人孔圆心位置均为混凝土盖板圆心,本设计中须调整为人孔圆心由标准图位置沿管道纵轴线偏移 0.25 米｡人孔直径为 700 毫米,混凝土盖板配筋参见标准图｡

5、井盖背面必须具有清晰、易辨识的永久性标识（生产厂商、产品批号等）。

6、为了便于阀门实际操作,当阀门芯子顶端与阀门井盖距离大于 1.0 米时,需对阀门芯子做加长处理｡

7、阀门井位于绿化带中时，井盖应高出地面 50MM,位于人行道下时，井盖于地面齐平。

（四）二供设施验收：

按照青岛高新海润水务有限公司《二次供水设施管理规定》。

（五）管道试压、消毒清洗及渗水量试验 。

开发建设单位组织管道清洗、试压。管道消毒清洗、试压及清洗后水质采用需通知水务公司参与，新建管道并网前需提供管道试压记录、水质监测机构出具的水质合格报告书，冲洗管道产生的费用须按照水务公司有关规定办理。具体要求如下：

1、水压试验:供水管道安装完毕,进行水压试验。试验压力按照施工验收规范确定,停止加压十五分钟后金属管道压降不超过 0.03MPa 化学建材管道压降不超过0.02MPa 时,将试验压力降至工作压力并恒压 30 分钟,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格｡压力管道水压试验的其他事项应严格按照[GB50268-2008]中的有关规定实施｡室内给水管道的水压试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 1MPa.试验步骤按《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行｡

2、消毒清洗:管道消毒清洗后,出水水质应达到《生活饮用水卫生标准》｡管道冲洗及消毒的其他事项应符合[GB50268-2008]中的有关要求

3、渗水量试验：DN500 以上给水管道施工完毕按国家有关规范进行渗水量试验。

（六）水表安装验收：

水表按照营销管理需求，须安装远传水表。施工完毕后需告知水务公司组织水表安装验收，并在水表进水阀门处悬挂标有住户门牌号信息的统一标识牌，同时提供水表安装明细表，以便建账立户。

（七）开发建设单位验收合格后，水务公司受理客户提出的停水接水口申请安全运营部办理并网接水口。

（八）开发建设单位接水口前须上交完整的竣工资料一套，包含质监站要求内容及验收记录。

五、其他要求：

1、给水管道上的所有附属构筑物均不得占压其它管线和地下构筑物｡

2、给水管道安装完毕,在给水管道上方加蓝色粘胶标记带(长度与管线长度相同,宽度为 8 厘米);在给水管道上方距地面 0.5 米处加蓝色标记带(长度与管线长度相同,宽度为 12 厘米),警示带上用白色字体注明:地下有供水管道。非金属管道设计中除警示带外还应在管道上方设置 BV-2.5 金属跟踪线（长度与管道相同）｡

3、室内给水管道的支､吊架安装应平整牢固,其间距应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定｡

4、住宅小区内给水管道安装时在新设给水管道上加相应标识来区分不同的压力分区。明装设备、阀门、管道及管道井内给水管采用挂牌标识的方法：a、直供区：直；b、加压低区：低；c、加压中区：中；d、加压高区：高。

附件一

工程备案登记表

年    月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 一、客户及合作单位情况备案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 资质 | 营业执照及法人 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程手续情况备案 |  |  |  |  |  |  |
| 规划许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 掘路手续 |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |  |  |