## 2022-03-17水质日报
青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告
日期：2022-03-17 | [7 empty] | 取样日期：2022-03-17
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
国家标准（GB5749-2006) |  | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 无 | 不得检出
出厂水
1 | 崂山水厂 | 0.13 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 2.08 | 无 | 未检出
2 | 白沙河水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 无 | 未检出
3 | 仙家寨水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 无 | 未检出
管网水
4 | 凯旋山庄 | 0.14 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | 无 | 未检出
5 | 香港东路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1.79 | 无 | 未检出
6 | 龙口路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 无 | 未检出
7 | 延安三路 | 0.14 | <5 | 0 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1.96 | 无 | 未检出
8 | 江西路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.93 | 无 | 未检出
9 | 辛家庄 | 0.13 | <5 | 0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1.71 | 无 | 未检出
10 | 胜利桥 | 0.13 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.83 | 无 | 未检出
11 | 领事华府 | 0.16 | <5 | 0 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出
12 | 福林苑小区 | 0.15 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.92 | 无 | 未检出
13 | 啤酒城 | 0.16 | <5 | 0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1.85 | 无 | 未检出
国家城市供水水质监测网青岛监测站