## 管网水合格率
海润集团管网水水质检验合格率报表（2022年8月）
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 填表日期：2022.09.02
|  |  | 本 月 |  |  | 自 年 初 累 计
| 指 标 | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%） | 合格瓶次 (项目) | 化验瓶次 （项目） | 合格率 （%）
常规日检七项 | 浑浊度 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 色 度 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 臭和味 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 游离氯 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 菌落总数 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 总大肠菌群 | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 207 | 207 | 100 | 1566 | 1566 | 100
| 小计 | 1449 | 1449 | 100 | 10962 | 10962 | 100
常规月检36项 |  | 3240 | 3240 | 100 | 25920 | 25920 | 100
| 综合合格率 | 4689 | 4689 | 100 | 36882 | 36882 | 100
单位负责人：杨波 |  |  |  | 审核:栾洪文 |  |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2022年8月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2022-08-01～2022-08-02 |  |  |  | 填表日期： 2022-09-02
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河 水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.60 | 0.46 | 0.43
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 4.31 | 5.10 | 3.52 | 4.21 | 4.26 | 4.37
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030 | 0.0162 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | -- | -- | -- | --
17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.16
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.28
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 7.42 | 7.23 | 7.46 | 7.51 | 7.64
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | 0.025 | <0.020 | <0.020 | <0.020
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 105.8 | 77.35 | 17.47 | 109.6 | 105.7 | 112.7
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 141.6 | 91.66 | 26.95 | 97.30 | 128.8 | 107.9
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 548 | 416 | 156 | 470 | 542 | 528
31 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 264.5 | 212.2 | 79.8 | 206.2 | 250.1 | 223.8
32 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.41 | 1.62 | 2.02 | 1.24 | 1.30 | 1.19
33 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | 0.09 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.45 | 0.43 | 0.06
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  | 制表:陈瀚