## 高新水务管网水水质月检分析
高新水务管网水水质月检分析报表（2022年10月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2022-10-08 | 填表日期：2022-11-03
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准
|  |  |  | 创业大厦 | 中欧国际城售楼处
1 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.36 | 0.28
2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.30 | 0.30
3 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
5 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出
6 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5
7 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0
8 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无
9 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64 | 7.62
10 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 578 | 566
11 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 303.1 | 283.3
12 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 1.08 | 1.46
13 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05
15 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 | <0.0010
16 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004
17 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 | <0.0015
18 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001
19 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | <0.050
21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050
22 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020
23 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020
24 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050
25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050
26 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002
27 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 0.41
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 108.4 | 101.2
29 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 8.76 | 7.60
30 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 143.5 | 136.2
31 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003
32 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0030 | <0.0030
33 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.09 | <0.01
34 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.001 | <0.001
35 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
水质评价 |  |  | 经检测，项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求
单位负责人：杨波 |  |  | 审核:栾洪文 |  | 制表:陈瀚